## ПГ
поз. по схеме | Цех, участок | Учет | Распределение небаланса, ДА\НЕТ | Наименование узла измерения | Среднесуточное потребление, тыс.м3 | % от общего Q | D20, mm | d20, mm | Измеряемые параметры | Тип первичного преобразователя, вых.сигнал, градуировка | заводской номер | Шкала измерения | Тип вторичного прибора, системы учета (контроллер) | зав номер | Выходной сигнал | Дата поверки | Наличие измерения в локальной базе данных/информационной сети | Харктеристика измерительного устройства | Соответствие прямого участка до и после СУ | Дата калибровки СУ, заключение
7 | 3 - нитка | Эл.вид (АСУ ГАЗ) |  | Внешние газовые сети ДП-9 ( 3 – нитка) | 492.1 | 100.2215 | 612 |  | t | ТСП-1088 |  | -50-500 0С | ВК-011 | 351 | 100П | 2019-11-28 | да | СУ | да | 12.11.2015 годно
[8 empty] | 248,94 | P | Yokogava EJX 110A | 91К435464 | 1МПа |  |  |  |  | да
[9 empty] | Q |  |  | 59996 нм3/ч |  |  |  |  | да
8 | ТЭЦ-3 | Диаграм-ма |  | Общий расход природного газа на ТЭЦ-3 |  |  |  |  | t | ТСМ-1388 гр. 50М |  | 0-150 0С | КСМ-2 |  | Нет |  | Нет | СУ | не соответствует | 2015-07-20
[9 empty] | P | МЭД | 29021 | 1 кгс/см2 | КСД-2 | 3060634 | Нет | 2019-08-21 | Нет
[9 empty] | Q | ДМ3583М | 27474 | 25000 нм3/ч | КСД-2 | 2101621 | Нет | 2019-02-06 | Нет
9 | ГРП ТЭЦ-3 | Сумма по котлам |  | ГРП ТЭЦ-3. Расход газа на ТЭЦ-3. | 57.68 | 11.7212 |  |  | t | ТСМ-1388 |  | ± 50 0С | ДИСК-250 | 75458 | 4-20 мА | 2019-10-30 | Нет | СУ | да | 20.05.2019 годно
|  |  | 1 |  |  |  | 692 | 329.62 | P | Сапфир | 05085970 | 1 кгс/см2 | ДИСК-250 | 78619 | 4-20 мА | 2019-11-13 | Нет
[9 empty] | Q | STD-720 | 0000926031 | 25000 нм3/ч | ДИСК-250 | 78618 | 4-20 мА | 2020-02-20 | Нет
10 | ГО ТЭЦ-3 | Диаграм-ма |  | Расход газа на свечу 1 ДП-9 | 8.37 |  |  |  | t | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Нет | СУ | да | 14.02.2018 годно
|  |  | 0 |  |  |  | 147 | 37.196 | P | РМР 51 | 2002А01129 | 1 кгс/см2 | DR 4311 | 5505702 | 4-20 мА | 2020-05-25
[9 empty] | Q | STD-720 | 0000926795 | 160 нм3/ч | DR 4300 | 0000945146 | 4-20 мА | 2020-02-17
11 | ГО ТЭЦ-3 | Диаграм-ма |  | Расход газа на свечу 2 ДП-9 | 8.37 |  |  |  | t | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Нет | СУ | да | 14.02.2018 годно
|  |  | 0 |  |  |  | 147 | 37.154 | P | РМР 51 | 2002901129 | 1 кгс/см2 | ДИСК-250 | 78616 | 4-20 мА | 2020-05-26
[9 empty] | Q | Sitrans PDSlll | 1319120138 | 160 нм3/ч | ДИСК-250 | 75445 | 4-20 мА | 2020-05-26
12 | ДП-9 | Эл.вид |  | Расход газа на ДП-9 | 297.32 | 62.5726 |  |  | t | ТСМР-1291 |  | ± 50 0С | Контроллер |  | 4-20 мА |  |  | СУ | нет | 18.06.2018 годно
|  |  | 1 |  |  |  | 412 | 201.401 | P | Сафір | 08309427 | 16 кгс/см2 | Контроллер |  | 4-20 мА | 2020-09-17
[9 empty] | Q | STD 924 | 6467009004 | 400 нм3/мин | Контроллер |  | 4-20 мА | 2019-12-26
13 | ДП-9 | Эл.вид |  | Расход газа на хоз. нужды ДП-9 | 8.37 |  |  |  | t | нет | нет | нет | нет | нет | 4-20 мА |  |  | СУ | да | 11.04.2018 годно
|  |  | 0 |  |  |  | 150 | 90.307 | P | Сафір | 05082969 | 1 кгс/см2 | Контроллер | 2018-09-27 | 4-20 мА | 2020-09-17
[9 empty] | Q | STD 110 | 2046014003 | 1600 нм3/ч | Контроллер | 2018-09-27 | 4-20 мА | 2020-09-17
14 | ГРП ДП-9 | Эл.вид |  | Расход газа на ГД | 125.59 |  |  |  | t | ТСМ-1388 |  | ± 50 0С | ДИСК-250 | 75457 | 4-20 мА | 2019-12-13 |  | СУ | да | 22.06.2009 (оформлено ДДО до 31.11.2020)
|  |  | 1 |  |  |  | 309 | 108.86 | P | Сапфир | 206902 | 16 кгс/см2 | ДИСК-250 | 75446 | 4-20 мА | 2019-11-13
[9 empty] | Q | Сапфир | 206882 | 8000 нм3/ч | ДИСК-250 | 75439 | 4-20 мА | 2019-11-13
15 | ГРП ДП-9 | Эл.вид |  | Расход газа на ПУТ | 2.23 |  |  |  | t | EH TST 110 | нет в перечне | -50-100°С | Контроллер | нет в перечне | 4-20 мА |  |  | Вихревой расходомер | - | -
|  |  | 0 |  |  |  | 48 | 40 | P | YOKOGAWA EJA430 | 76DG784603 | 15 бар | Контроллер | 2019-09-18 | 4-20 мА
[9 empty] | Q | ROSEMOUNT 8800D | 278539 | 400 нм3/ч | Контроллер | 2015 | 4-20 мА
16 | АЦ-1 | Эл.вид |  | Расход газа на цех | 51.14 | 25.9277 | 820 |  | t | ТСМУ-205-Ех | 4734 | -50+50 | Honeywell, Scada | C4000000663995 | 2019-12-01 | 12.2019 | нет | УЗ | - | -
|  |  | 1 | [5 empty] | P | Sitrans PDS ΙΙΙ | NI-E4-9189764 | 0-10 кПа | Honeywell, Scada | C4000000663995 | 2019-12-01 | 12.2019 | нет
[9 empty] | Q | АРГ 31.2 | 425 | 8000 м3/час | Honeywell, Scada | C4000000663995 | 2019-01-01 | 01.2019 | нет
17 | АЦ-2 | Эл.вид |  | Расход газа на цех | 74.45 |  | 820 |  | t | ТСПУ | 171265 | -50+50 | контроллер, Scada |  | 2020-08-01 | 08.2019 | нет | УЗ | - | -
|  |  | 1 | [5 empty] | P | АИР-20 | 20-155140 | 0-16 кПа | контроллер, Scada |  | 2020-06-01 | 06.2019 | нет
[9 empty] | Q | АРГ 31.2 | 379 | 10000 м3/час | контроллер, Scada |  | 2019-01-01 | 06.2018 | нет
18 | Гараж размораживания ГД (ГРСМ ГД) | Эл.вид |  | Расход газа на ГРСМ | 2 |  | 89 |  | t | ТСМ-50 | нет | 0 | контроллер, Scada |  |  |  | нет | СУ |  | Брак Не предоставлялась на калибровку длительное время
|  |  | 0 | [5 empty] | P | АИР-20/М2-ДИ | 20-80484 | 1МПа | контроллер, Scada |  | В график еще не включал |  | нет
[9 empty] | Q | Сафір | 8449292 | 2000 нм3/ч | контроллер, Scada |  | 2020-11-01 | 10.2019 | нет
84 | УКТРО ГД | Эл.вид |  | Расход газа на РЦ ГД |  |  |  |  | t: t; нет: нет; Нет: нет
|  |  | 1 | [5 empty] | t: P; нет: нет; Нет: нет
[9 empty] | Q | [7 empty] | нет
ДП-9 |  |  |  |  | 307.92 | 60.3848
ТЭЦ-3 |  |  |  |  | 74.42 | 14.5942
ГД |  |  |  |  | 127.59 | 25.0211
Итого по приборам 3я нитка |  |  |  |  | 509.93
1 | 1 – нитка | Эл.вид |  | Вход газа на комбинат (1 нитка) |  |  | 701 | 287,34 | t | ТСП-1088 гр. 100П |  | -50-500 0С | ВК-011 | 372 |  | 2019-08-20 | да | СУ | соответствует | 10.11.2015 годно
[9 empty] | P | Yokogava EJX 110A | 91К435467 | 2500 кгс/м2 |  |  |  |  | да
[9 empty] | Q |  |  | 100 т.нм3/ч |  |  |  |  | да
3 | ДЦ-1 | Эл.вид |  | Расход газа на ДП-6 |  |  |  |  | t: t; нет: ТСМ-1388 гр. 50М; нет: 0-150 0С; нет: контролер; Нет: нет; СУ: УЗ
[5 empty] | 294.5387 |  |  |  | P | Sitrans P | 9206228 | 1МПа | контролер |  |  | 2019-03-28 | нет
|  |  | 1 | [5 empty] | t: Расход пр газа на печь; нет: Sitrans P; нет: 9205614; нет: 16т.нм3/ч; нет: контролер; нет: 2019-12-05
[9 empty] | Q | АРГ |  | 20 т.нм3/ч | контролер |  |  |  | да
4 | ДЦ-1 | Эл.вид |  | Расход газа на ДП-7 |  |  |  |  | t | ТСМ-1388 гр. 50М | нет в перечне | 0-150 0С | контролер |  | нет |  | нет | СУ | соответствует | 21.10.2015 годно
|  |  | 1 |  | 21.4802 |  |  |  | P | Sitrans P | 9626952 | 10 кгс/см2 | контролер |  | 4-20 мА | 2018-12-19 | нет
[9 empty] | Q | Метран 43Ф | 10416 | 20 т.нм3/ч | контролер |  | 4-20 мА | 2019-12-05 | да
5 | ДЦ-1 | Эл.вид |  | Расход газа на ДП-8 |  |  |  |  | t | ТСМ-1388 гр. 50М |  | 0-150 0С | контролер |  | нет |  | нет | СУ | соответствует | 03.11.2014 годно
|  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | t: P; нет: Sitrans P; нет: 1МПа; нет: контролер; нет: 4-20 мА; Нет: нет
[9 empty] | Q | Sitrans P | 9627024 | 25 т.нм3/ч | контролер |  | 4-20 мА |  | да
6 | АЦ | Диаграм-ма | 1 | Расход газа на АЦ МП |  |  |  |  | t | нет |  | нет | нет |  | нет |  | нет | СУ | соответствует | 05.08.2010 годно
[5 empty] | 4.87 |  |  |  | P | ДМ3583 | 93575 | 1000 кгс/м2 | КСД-3 | 364786 | нет | 2019-12-13 | Нет
[9 empty] | Q | ДМ3583 | 42465 | 25 т.нм3/ч | КСД-3 | 212887 | нет | 2019-12-04 | нет
19 | ТЭЦ-1 | Диаграм-ма |  | Общий расход природного газа ТЭЦ-1 |  |  |  |  | t | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | СУ | не соответствует | 22.05.2012 годно
|  |  | 1 |  | 31.09 |  |  |  | P | МЭД | 271 | 1,6 кгс/см2 | КСД-3 | 226875 | нет | 2019-08-19 | нет
[9 empty] | Q | Метран | 230810 | 16 т.нм3/ч | ДИСК-250 | 67209 | 4-20 мА | 2019-11-18 | нет
20 | КХП | АРГ |  | На ГСС гаража разм. КХП |  |  |  |  | t: t; СУ: Не приведенный
|  |  | 1 |  | 1.6668 |  |  |  | t: Q; нет: Элметро-ВиЭр-12-8; нет: 799; нет: (0-1 500) м³/ч; нет: (4-20) мА
[9 empty] | Q | АРГ-31.2 | 321 | (0-1 500) м³/ч | (4-20) мА
24 | ТЭЦ-2 | Диаграм-ма |  | Расход газа общ. на котлы ТЭЦ-2 (выс.ст.) |  |  |  |  | t | ТСМ-1388 гр. 50М |  | 0-150 0С | Круг-2000 |  | 50М | 2019-03-13 | да | СУ | соответствует | 29.10.2010 годно
|  |  | 1 |  | 7.3 |  |  |  | P | STA 940 | 551003002 | 10 кгс/см2 | Круг-2000 |  | 4-20 мА | 2019-03-13 | да
[9 empty] | Q | STD924 | 6467008004 | 25000 нм3/ч | Круг-2000 |  | 4-20 мА | 2019-03-13 | да
29 | МНЛЗ | Эл.вид. |  | МНЛЗ-2,3 |  |  |  |  | t | ТСМ-1388 гр. 50М |  | 0-150 0С | Круг-2000 |  | 50М | 2019-03-13 | да | СУ | соответствует | 29.10.2010 годно
|  |  | 1 | [5 empty] | P | STA 940 | 551003002 | 10 кгс/см2 | Круг-2000 |  | 4-20 мА | 2019-03-13 | да
[9 empty] | Q | STD924 | 6467008004 | 25000 нм3/ч | Круг-2000 |  | 4-20 мА | 2019-03-13 | да
33 | ГРП-10А | Эл.вид. | 0 | ПТВМ
34 | ЦГСП | Эл.вид. |  | Расход газа на ЦГПС |  |  |  |  | t | ТСМ-1388 гр. 50М |  | -50/+50 град. С | МТМ | 2958 | 50М |  | да | СУ | соответствует | 31.10.2017 годно
|  |  | 1 | [5 empty] | P | Сапфир 22 | 209408 | 2,5 кгс/см2 | контроллер |  | 4-20 мА | 2018-06-26 | да
[9 empty] | Q | STD 924 | 3352005007 | 10000 нм3/ч | контроллер |  | 4-20 мА | 2019-12-04 | да
35 | КЦ | Эл.вид. |  | Расход газа на КЦ ОНРС |  |  |  |  | t | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | СУ | соответствует | 11.10.2017 годно
|  |  | 0 |  | 500.07 |  |  |  | P | Sitrans P | 19-9067314 | 1 Mpa | PLC | 2018-10-26 | 4-20 мА
[9 empty] | Q | Sitrans P | 19-9067313 | 16000 нм3/ч | PLC | 2018-10-26 | 4-20 мА
36 | МНЛЗ | Эл.вид. | 1 | МНЛЗ-1
37 | БЛ-2 | Эл.вид. |  | Расход газа на ГСС Блуминг |  |  |  |  | t | ТСМ-1388 гр. 50М |  | 50-100 0С | Siemens |  | 4-20 мА |  |  | СУ (на ГСС числится еще одно СУ, установленное на трубопроводе диаметром 149 мм) | соответствует | 22.10.2014 годно
|  |  | 1 |  | 1.93 |  |  |  | P | 261GS | 6600095060 | 16 кПа | Siemens |  | 4-20 мА | 2018-10-26
[9 empty] | Q | STD 810 | 794075 | 16000 нм3/ч | Siemens |  | 4-20 мА | 2018-10-26
38 | БЛ-2 | Диаграм-ма |  | Расход газа на резаки блюминг |  |  |  |  | t | Не измеряется | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | СУ | соответствует | 06.04.2018 годно
|  |  | 1 |  | 1.93 |  |  |  | P | АИР20/М2 | 20-73702 | 10 кгс/см2 | ДИСК-250М | 4832 | 4-20 мА | 2018-12-11
[9 empty] | Q | STD924 | 9752005149 | 200 нм3/ч | ДИСК-250М | 869 | 4-20 мА | 2019-04-30
39 | СПЦ-1 | Эл.вид. |  | Расход газа (общ) на МС-250-1 |  |  |  |  | t | ТСМ-1388 гр. 100М |  | 50-50 0С | МТМ400AD | 2957 | 100М | 2018-05-14 |  | УЗ
|  |  | 1 |  | 12.83 |  |  |  | P | Метран 100 | 310032 | 0-25кПА | simatik |  | 4-20 мА | 2018-07-23
[9 empty] | Q | АРГ 31.2 |  | 5000 нм3/ч | simatik
40 | СПЦ-1 | Эл.вид. |  | Расход газа (общ) на МС-250-2 |  |  |  |  | t | ТСМ-1388 гр. 100М |  | 50-50 0С | МТМ400AD | 2958 | 100М | 2018-05-14 |  | УЗ
|  |  | 1 |  | 7.27 |  |  |  | P | Метран 100 | 220940 | 0-25кПа | simatik |  | 4-20 мА | 2018-10-19
[9 empty] | Q | АРГ 31.2 |  | 5000 нм3/ч | simatik
41 | СПЦ-1 | Эл.вид. |  | Расход газа (общ) на МС-250-3 |  |  |  |  | t | ТСМ-1388 гр. 50М |  | 50-50 0С | МТМ201 | 2883 | 50М | 2018-10-04 |  | УЗ
|  |  | 1 |  | 12.1033 |  |  |  | P | АИР 20/М2 | 20-54582 | 0-25кПа | simatik |  | 4-20 мА | 2018-02-20
[9 empty] | Q | АРГ 31.2 |  | 5000 нм3/ч | simatik
42 | СПЦ-1 | Эл.вид. |  | Расход газа (общ) на ПС-150-1 |  |  |  |  | t | ТСМ-1388 гр. 50М |  | 50-50 0С | МТМ201 | 3517 | 50М | 2018-01-18 |  | УЗ
|  |  | 1 |  | 15.0567 |  |  |  | P | SNG 94L | 6732002001 | 10 кгс/см2 | simatik |  | 4-20 мА | 2019-10-25
[9 empty] | Q | АРГ 31.2 |  | 1600 нм3/ч | simatik
43 | РМЦ-2 | Диаграм-ма |  | Расход газа на РМЦ-2 |  |  |  |  | t | нет |  | нет | нет |  | нет |  | нет | СУ | соответствует | 17.04.2015 годно
|  |  | 1 |  | 0.3539 |  |  |  | P | ДМ-3583 | 2469 | 6 кгс/см2 | КСД-3 | 106533 | нет | 2019-04-11 | нет |  |  |  | в проекте
[9 empty] | Q | ДМ-3583 | 5677 | 320 нм3/ч | КСД-3 | 364600 | нет | 2019-04-12 | нет
44 | Копровой | Эл.вид | 0 | Расход газа на копровой участок № 1,2 | 1.0664 |  |  |  | t: Расход; нет: счетчик; нет: нет; нет: нет; Нет: нет; СУ: УЗ
45 | РМЦ-1 | Диаграм-ма |  | Расход газа на РМЦ-1 |  |  |  |  | t | нет |  | нет | нет |  | нет |  | нет | СУ | нет | 30.10.2018 (изготовлено новое СУ, пока не установлено)
|  |  | 0 |  | 0.096633 |  |  |  | P | Сафир | 8456207 | 2500 кгс/м2 | ДИСК-250 | 81031 | 4-20 мА | 2019-02-15 | [5 empty] | очень маленкий расход
[9 empty] | Q | Сафир | 8487494 | 12.5 нм3/ч | ДИСК-250 | 83400 | 4-20 мА | 2019-02-15
46 | ФЧЛЦ | Диаграм-ма | 1 | Расход газа на ФЧЛЦ |  |  |  |  | t | ТСМ-1388 гр.100М |  | 50-50 0С | ДИСК-250 | 82164 | 4-20 мА | 2019-05-22 |  | СУ | соответствует | 19.01.2015 годно
[5 empty] | 14.9138 |  |  |  | P | Сапфир | 207642 | 2500 кгс/м2 | ДИСК-250 | 81129 | 4-20 мА | 2019-04-19
[9 empty] | Q | Сафір | 7451903 | 160 нм3/ч | ДИСК-250 | 77247 | 4-20 мА | 2019-04-19
ДЦ-1 |  |  |  |  | 316.0188
КХП |  |  |  |  | 1.93
МНЛЗ
КЦ
РМЦ-1
РМЦ-2
ФЧЛЦ
СПЦ-1
АЦ |  |  |  |  | 15.4106
Итого по приборам 3я нитка |  |  |  |  | 333.3594
2 | 2 – нитка | Эл.вид |  | Вход газа на комбинат (2 нитка) |  |  | 701 | 287,34 | t | ТСП-1088 гр. 100П |  | -50-500 0С | ВК-011 | 293 |  | 2019-08-20 | да | СУ | соответствует | 11.11.2015 годно
[9 empty] | P | Yokogava EJX 110A | 91К435465 | 2500 кгс/м2 |  |  |  |  | да
[9 empty] | Q |  |  | 100 т.нм3/ч |  |  |  |  | да
47 | СПЦ-2 | Диаграм-ма |  | Расход газа общ. ГРП-13 (левая нитка) |  |  |  |  | t | нет |  | нет | нет |  | нет |  | нет | СУ | соответствует | 08.09.2013 годно
|  |  | 1 | [5 empty] | P | Сапфир | 8478416 | 6 кгс/см2 | ДИСК-250 | 79594 | 4-20 мА | 2019-08-05
[9 empty] | Q | Сапфир | 8453296 | 10000 нм3/ч | ДИСК-250 | 83482 | 4-20 мА | 2019-12-06
48 | СПЦ-2 | Эл.вид. |  | Расход газа на МС-250-5 печь 1 |  |  |  |  | t: t; нет: TR-11; нет: NB03EB142FD; нет: -50+100 0С; да: соответствует | 08.09.2013 годно
|  |  | 1 | [5 empty] | t: P; нет: PMP51; нет: NB019701129; нет: 16кПа
[9 empty] | Q | АРГ 31.2 | 616 | 8000 нм3/ч
49 | СПЦ-2 | Эл.вид. |  | Расход газа на МС-250-5 печь 2 |  |  |  |  | t | ТСМ-1388 гр. 50М |  | 50-50 0С | МТМ400AD | 2391 | 50М | 2018-02-06
|  |  | 1 | [5 empty] | P | АИР 20/М2 | 20-31194 | 0-16кПа | Трей |  | 4-20 мА | 2019-05-13
[9 empty] | Q | АРГ 31.2 |  | 4000 нм3/ч | Трей
50 | СПЦ-2 | Эл.вид. |  | Расход газа на МС-250-5 авт.нужды |  |  |  |  | t | ТСМ-1388 гр. 50М |  | 50-50 0С | МТМ400AD | 2389 | 50М | 2018-02-06 |  | СУ списано в связи с переходом на природнококсодоменную смесь
|  |  | 0 | [5 empty] | P | АИР 20/М2 | 20-36134 | 0-16кПа | Трей |  | 4-20 мА | 2019-05-13
[9 empty] | Q | АРГ 31.2 |  | 4000 нм3/ч | Трей
51 | СПЦ-2 | Эл.вид. |  | Расход газа на МС-250-4 | bar: t; СУ
1 | bar: t
Q
52 | СПЦ-2 | Эл.вид. |  | Расход газа на МС-250-4 авт.нужды | bar: t
1 | bar: t
Q
53 | ФЧЛЦ | Эл.вид. |  | Кузнечный участок ФЧЛЦ | bar: t
1 | bar: t
Q
54 | СПЦ-2 | Эл.вид. |  | МС250-4 печь | bar: t
1 | bar: t
Q
55 | СПЦ-2 |  |  | Пилотные горелки | bar: t
|  | План | 1 | bar: t
Q
56 | ККЦ | Эл.вид. |  | Расход газа на ККЦ + ЦПС ( выс.ст.) |  |  |  |  | t | ТСМ-1088 |  | нет | нет |  | нет |  | нет | СУ | соответствует | 29.04.2016 годно
|  |  | 1 | [5 empty] | t: P; нет: STG74L; нет: C4000022652559; нет: 10 кгс/см2; Нет: нет
[9 empty] | Q | STD720 | C4000022652557 | 800 нм3/ч |  |  |  |  | нет
57 | ККЦ | Эл.вид. |  | Расход газа на ЦПС+ККЦ |  |  |  |  | t | ТСМ-1088 |  | нет | нет |  |  |  | нет | СУ | соответствует | 31.03.2016 годно
|  |  | 1 | [5 empty] | t: P; нет: STG74L; нет: C4000022652560; нет: 2500 кгс/м2; Нет: нет
[9 empty] | Q | STD810 | C4000022652558 | 200 нм3/ч |  |  |  |  | нет
58 | Ковшевое депо | Диаграм-ма |  | ПРиСО РП сушка ковшей |  |  |  |  | t | Нет |  | 0-150 0С | Нет |  | нет |  | нет | СУ | не соответствует | 07.05.2014 годно
|  |  | 1 | [5 empty] | P | МЭД | 16424 | 4 кгс/см2 | КСД-3 | 63172 | нет | 2019-07-22 | нет
[9 empty] | Q | ДМ3583 | 56853 | 500 нм3/ч | КСД-3 | 155437 | нет | 2019-11-21 | нет
59 | ЦПС | План | 1 | На ЦПС ОПС 2/1
60 | АТУ | Эл.Вид | 1 | Котельная
61 | ГРП Гар. раз. | Эл.вид.счётчик |  | Расход газа на гараж раз-мораживания (низкая сторона) |  |  |  |  | t | ТСМ-1388 гр. 50М |  | (-50-0+50) 0С | МТМ-160 | 4860 | 50М |  |  | ультразвуковой расходомер
|  |  | 0 | [5 empty] | P | STG74L | 00000729045 | 0-1000 кгс/м2 | МТМ-160 | 4860 | 4-20 мА
[9 empty] | Q | АРГ | 534 | 0-6000 м³/ч | МТМ-160 | 4860 | 4-20 мА
62 | Вр. печь 1 ОИЦ | Диаграм-ма |  | Расход газа на вращ. Печь 1 ОИЦ |  |  |  |  | t | Нет |  | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет | СУ | не соответствует | 08.01.2019 годно
|  |  | 1 | [5 empty] | P | STG94 | 6208012002 | 0-6 кгс/см2 | DR 4311 | 1766100002 | 4-20 мА | 2018-03-28
[9 empty] | Q | STD 924 | 6208009001 | 0-5000 нм3/ч | DR 4311 | 1766100002 | 4-20 мА | 2019-03-30
63 | Вр. печь 2 ОИЦ | Эл.вид |  | Расход газа на вращ. Печь 2 ОИЦ |  |  |  |  | t: t; нет: ТСМ-1388 гр. 50М; нет: (0+120) 0C; нет: контроллер; нет: 4-20 мА; СУ: вихревой расходомер
|  |  | 1 | [5 empty] | P | 266GST | 0000306087 | 0-6 кгс/см2 | контроллер |  | 4-20 мА | 2018-02-23
[9 empty] | Q | Prowirl 200 | KC10A719000 | 0-1020 м3/ч | контроллер |  | 4-20 мА | 2018-02-23
64 | Вр. печь 3 ОИЦ | Эл.вид |  | Расход газа на вращ. Печь 3 ОИЦ |  |  |  |  | t: t; нет: ТСМУ-274 гр.100М; нет: (-50-0+100)0C; нет: контроллер; нет: 4-20 мА; СУ: вихревой расходомер
|  |  | 1 | [5 empty] | t: P; нет: STG94; нет: 161007001; нет: 0-6 кгс/см2; нет: контроллер; нет: 4-20 мА
[9 empty] | Q | Prowirl 200 | P714DC19000 | 0-1845 м3/ч | контроллер |  | 4-20 мА
65 | Вр. печь 4 ОИЦ | Диаграм-ма |  | Расход газа на вращ. Печь 4 ОИЦ |  |  |  |  | t | Нет |  | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет | СУ | не соответствует | 15.01.2018 годно
|  |  | 1 | [5 empty] | P | STG94 | ОООООО30251 | 0-6 кгс/см2 | DR 4311 | `00000030252 | 4-20 мА | 2018-03-28
[9 empty] | Q | STD 924 | 1499001007 | 0-5000 нм3/ч | DR 4311 | 3253000001 | 4-20 мА | 2019-03-19
66 | Вр. печь 5 ОИЦ | Диаграм-ма |  | Расход газа на вращ. Печь 5 ОИЦ |  |  |  |  | t | Нет |  | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет | СУ | не соответствует | 03.04.2018 годно
|  |  | 1 | [5 empty] | P | АИР-20/М2 | 20-70077 | 0-6 кгс/см2 | DR 4311 | 3803500002 | 4-20 мА | 2018-03-28
[9 empty] | Q | STD 924 | 246242 | 0-5000 нм3/ч | DR 4311 | 3803500001 | 4-20 мА | 2019-07-16
67 | Копровой | План |  | Расход газа на копровой участок № 4 | bar: t
1 | bar: t
Q
68 | Копровой |  |  | Расход газа на копровой участок № 3 | bar: t; СУ
1 | bar: t
Q
69 | ФСЛЦ | Диаграм-ма |  | ФСЛЦ |  |  |  |  | t: t; нет: Нет; нет: Нет; нет: Нет; нет: Нет; Нет: Нет
|  |  | 1 | [5 empty] | P | ДМ3583 | 57309 | 1600кгс/м2 | КСД 3 | 351860 | Нет | 2019-05-14 | Нет
[9 empty] | Q | ДМИ | 2897 | 0-2500 нм3/ч | КСД 3 | 226882 | 4-20 мА | 2019-05-14
70 | ПЦ-3 | Диаграм-ма |  | Расход газа (общ) на Прокат 3 (выс.ст.) |  |  |  |  | t | ТСМ-1088 гр. 50М |  | -50/+50 ⁰С | ДИСК-250 | 22155 | 50М |  |  | СУ | соответствует | 12.12.2014 годно
|  |  | 0 | [5 empty] | P | Сапфир | 923130 | 10 кгс/см2 | ДИСК-250 | 94449 | 4-20 мА | 2018-12-10
[9 empty] | Q | Сапфир22 | 508017 | 2500 нмЗ/ч | ДИСК-250 | 90235 | 4-20 мА
71 | ПЦ-3 | Диаграм-ма |  | Общий на печь МС-250/150-6 |  |  |  |  | t | ТСП-0879 гр. 100П |  | -50/+50 ⁰С | DR4300 | 3253000003 | 100П |  |  | СУ | соответствует | 12.12.2014 годно
|  |  | 1 | [5 empty] | P | STD924 | 1499001024 | 1600 кгс/м2 | DR4311 | 1741000043 | 4-20 мА | 2018-12-10
[9 empty] | Q | Rosemount | 7962954 | 4000 нмЗ/ч | DR4311 | 1741000029 | 4-20 мА | 2019-12-09
72 | ПЦ-3 | Диаграм-ма |  | Расход газа на автогенные работы Прокат 3 |  |  |  |  | t | нет |  | нет | нет |  | нет |  | нет | СУ | соответствует | 19.12.2014 годно
|  |  | 1 | [5 empty] | P | Сапфир | 6677 | 10 кгс/см2 | ДИСК-250 | 75931 | 4-20 мА | 2018-12-10
[9 empty] | Q | Сапфир | нет | 125 нмЗ/ч | ДИСК-250 |  | 4-20 мА
73 | ОИЦ | Счетчик | 0 | Расход газа на РМЦ-3 |  |  |  |  | нет: нет; нет: нет; нет: нет; нет: нет; Нет: нет; СУ: СЧ
74 | ЦМК | Эл.Вид | 1 | Расход на ЦМК |  |  |  |  | нет: нет; нет: нет; нет: нет; нет: нет; Нет: нет; СУ: СЧ
75 | КХП | эл. Вид.счётчик | 1 | ЦСО | bar: СУ
76 |  | Эл.Вид | 0 | [5 empty] | нет: нет; нет: нет; нет: нет; нет: нет; Нет: нет; СУ: СЧ
77 |  | Эл. вид телефон | bar: t
0 | bar: t
Q
80 |  | эл. Вид.счётчик |  | Поковка и штамповка | bar: t
0 | bar: t
Q
81 |  | эл. Вид.счётчик | bar: t
0 | bar: t
Q
82 | bar: t
83 |  | эл. Вид.счётчик | bar: t
0 | bar: t
Q
Note on M3: lvgordeeva: Давление АБСОЛЮТНОЕ
Note on M4: lvgordeeva: расчетный предел измерения СУ
Note on M19: lvgordeeva: замена датчика и предела измерения по сообщению от 20.12.2019 № 291-241
Note on E64: Odinokov, Sergey V: 20,21,22,23 - котлы
Note on E70: Odinokov, Sergey V: 25,26,27,28 - котлы
Note on F74: Odinokov, Sergey V: Жёлтым то что не нашёл
Note on E82: Odinokov, Sergey V: 3 счётчика эл.вид
Note on E104: Odinokov, Sergey V: Счк на ЦМК РМЦ-2 запитано без УУ
Note on C107: Odinokov, Sergey V: 3 счётчика, 2 берём 1 нет. На схеме надо отметить

## Лист1
id | id_structural_subdivisions | id_service area | metering_units_name | unbalance distribution | working | note
1 | 1 | 1 | Внешние газовые сети ДП-9 ( 3 – нитка) |  | 1 | Эл.вид (АСУ ГАЗ)
2 | 51 | 3 | ГРП ТЭЦ-3. Расход газа на ТЭЦ-3. | 1 | 1 | Сумма по котлам | 1
3 | 51 | 2 | ГО ТЭЦ-3. Расход газа на свечу 1 ДП-9 | 0 | 1 | Диаграм-ма | 1
4 | 51 | 2 | ГО ТЭЦ-3. Расход газа на свечу 2 ДП-9 | 0 | 1 | Диаграм-ма | 1
5 | 8 | 2 | ДП-9. Расход газа на ДП-9 | 1 | 1 | Эл.вид | 1
6 | 8 | 2 | ДП-9. Расход газа на хоз. нужды ДП-9 | 0 | 1 | Эл.вид | 1
7 | 8 | 2 | ГРП ДП-9. Расход газа на ГД | 1 | 1 | Эл.вид | 1
8 | 8 | 2 | ГРП ДП-9. Расход газа на ПУТ | 0 | 1 | Эл.вид | 1
9 | 4 | 4 | АЦ-1. Расход газа на цех | 1 | 1 | Эл.вид | 1
10 | 5 | 4 | АЦ-2. Расход газа на цех | 1 | 1 | Эл.вид | 1
11 | 6 | 4 | Гараж размораживания ГД (ГРСМ ГД). Расход газа на ГРСМ | 0 | 1 | Эл.вид | 1

## Лист2
1 | 2020-12-03 | 1 | 462
| 2020-12-03 | 2 | 203.5
| 2020-12-03 | 3 | 1
| 2020-12-03 | 4 | 0
| 2020-12-03 | 5 | 130.5
| 2020-12-03 | 6 | 11.7
| 2020-12-03 | 7 | 0
| 2020-12-03 | 8 | 0.5
| 2020-12-03 | 9 | 59.805
| 2020-12-03 | 10 | 58.52
| 2020-12-03 | 11 | 0